ICS 91.140.90

Q78

DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

老旧电梯及其主要部件安全评估导则

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	III

引言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　老旧电梯　old　elevator	2

3.2　主要部件　main　parts	2

3.3　安全评估　safety　assessment	2

3.4　风险隐患　potential　risk	2

4　评估机构要求	2

4.1　基本要求	2

4.2　制度要求	2

4.3　人员要求	2

4.3.1　评估人员	2

4.3.2　评估小组	2

4.4　设备要求	2

5　安全评估方法	3

5.1　风险等级评定	3

5.1.1　严重程度	3

5.1.2　概率等级	3

5.1.3　风险等级	4

5.1.4　风险类别	4

5.2　降低风险的措施	4

5.3　综合结论判定	5

5.3.1　综合安全状况等级判定	5

5.3.2　结论	5

5.3.3　降低风险的安全措施建议	6

6　安全评估内容	6

6.1　使用管理	6

6.2　日常维护保养	7

6.3　曳引驱动电梯	7

6.3.1　电气系统	7

6.3.2　曳引系统	9

6.3.3　导向系统	13

6.3.4　轿厢系统	13

6.3.5　门系统	15

6.3.6　重量平衡系统	17

6.3.7　安全保护系统	18

6.3.8　机房与井道	19

6.3.9　试验与功能测试	20

6.4　自动扶梯与自动人行道	21

6.4.1　电气系统	21

6.4.2　驱动装置系统	23

6.4.3　支撑结构（桁架）和围板	25

6.4.4　梯级（踏板或胶带）系统	26

6.4.5　扶手装置	27

6.4.6　扶手带系统	29

6.4.7　出入口系统	31

6.4.8　机房、驱动站和转向站	33

6.4.9　试验与功能测试	33

7　安全评估程序	34

7.1　评估机构前期准备	34

7.1.1　确定评估主题	34

7.1.2　成立安全评估组	35

7.2　委托单位前期准备	35

7.3　现场安全评估	35

7.4　出具安全评估报告	35

8　评估报告格式	35

8.1　安全评估报告内容	35

8.2　安全评估报告格式	35

8.2.1　电梯设备概况	35

8.2.2　安全评估综合分析内容	36

8.2.3　安全评估结论及建议	36

附录A（规范性附录）　电梯安全评估报告	37

附录B（规范性附录）　曳引驱动电梯安全评估原始记录	41

附录C（规范性附录）　自动扶梯与自动人行道安全评估原始记录	45

参考文献	49

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由山东省市场监督管理局提出并归口。

本标准负责起草单位：山东特种设备检验检测集团有限公司、山东省特种设备检验研究院有限公司。

引  言

在山东省市场监督管理局各位领导的指导下，山东省特种设备检验研究院有限公司组织起草了《老旧电梯及其主要部件安全评估导则》。本标准根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规要求，以电梯相关标准和安全技术规范为基础，汲取了相关电梯安全评估实践活动的成功经验，兼顾了不同电梯实际使用现状，采用风险评价的方法，对电梯的安全性、可靠性等进行评估，指出存在的风险，并提出降低风险的主要措施和建议。

在本标准使用过程中，各评估机构可根据电梯相关标准和安全技术规范修订的要求及自身实际情况，对本标准中的相关项目进行修订。

老旧电梯及其主要部件安全评估导则

- 范围

为了加强对电梯安全评估工作的管理，规范电梯安全评估行为，提高安全评估工作质量，制定本标准。

本标准规定了电梯安全评估机构及人员基本要求、安全评估方法、安全评估内容、安全评估程序、安全评估报告格式等要求。

本标准适用于曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、自动扶梯和自动人行道的安全评估。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7588  电梯制造与安装安全规范

GB 16899  自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

GB/T 7024  电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 10058  电梯技术条件

GB/T 10059  电梯试验方法

GB/T 10060  电梯安装验收规范

GB/T 24478  电梯曳引机

GB/T 20900  电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评估和降低的方法

GB/T 24804  提高在用电梯安全性的规范

GB/T 30692  提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范

GB/T 31821  电梯主要部件报废技术条件

GB/T 37217  自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件

TSG T7001  电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯

TSG T7005  电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道

TSG T5002  电梯维护保养规则

TSG 08  特种设备使用管理规则

TSG 07  特种设备生产和充装单位许可规则

国市监特设函[2019]64号  电梯施工类别划分表

质检特函[2015]57号  在用电梯安全评估导则—曳引驱动电梯(试行)

- 术语和定义

除以下所列内容外，本标准采用《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关法律、法

规和安全技术规范中使用的术语和定义，以及GB/T 7024、GB 7588、GB 16899、GB/T 20900、GB/T 24804等标准中的术语和定义。

  - 老旧电梯 old elevator

正式投入使用十年以上的电梯。

  - 主要部件 main parts

对电梯安全运行起重要作用的部件，例如：驱动主机、悬挂装置等。

  - 安全评估 safety assessment

评估机构接受委托方委托，以实现电梯安全为目的，通过查找设备本体、使用管理、日常维护保养等一个或多个环节中存在的风险隐患，对其进行风险分析和评定，并提出合理可行的安全对策的活动。

  - 风险隐患 potential risk

设备本体、使用管理、日常维护保养中存在的危险缺陷，如电梯设备的老化磨损或设备、管理活动、日常维护保养中存在的不符合规范标准要求的情况等。

- 评估机构要求

  - 基本要求

从事电梯安全评估工作的机构应是独立的第三方检验检测机构，具有国家特种设备安全监督管理部门核准的电梯检验检测或型式试验资质。

  - 制度要求

安全评估机构应当按照相关法律、法规和本标准的要求制定包括安全评估程序和安全评估流程在内的安全评估作业指导文件，在本机构正式发布。

安全评估机构应当建立制度对电梯安全评估质量实施控制，并对安全评估结果的真实性、公正性负责。

  - 人员要求

    - 评估人员

从事电梯安全评估工作的评估人员应有三年以上与电梯相关检验检测或三年以上电梯专业技术工作的经历。

    - 评估小组

安全评估机构应组成评估小组，评估小组应由两名(含)以上符合上述条件的人员组成。

评估小组组长应具有高级技术职称或电梯检验师（含）以上资格。评估组长符合以下基本要求：

- a）熟悉电梯的技术要求和相关法规标准；

- b）掌握电梯安全评估过程；

- c）不受任何偏见影响；

- d）具有保障安全评估公正实施的组织能力；

- e）当评估不能达成一致时具有仲裁能力。

  - 设备要求

评估机构应当配备能够满足评估需求的仪器设备和工具，使用的仪器设备的测量范围和精度应当满足下表要求。

- 主要评估仪器设备及精度要求

| 序号 | 仪器设备或计量器具 | 精度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | ±5% |  |
| 2 | 接地电阻仪 | ±5% |  |
| 3 | 绝缘电阻仪 | ±5% |  |
| 4 | 转速表 | ±1% |  |
| 5 | 游标卡尺 | 0.02mm |  |
| 6 | 钢直尺 | 1级 |  |
| 7 | 卷尺 | 1级 |  |
| 8 | 塞尺 | 1级 |  |
| 9 | 声级计 | 0.1dB(A) |  |
| 10 | 测温计 | ±2% |  |
| 11 | 磁力线锤 |  |  |
| 12 | 秒表 |  |  |
| 13 | 放大镜 |  |  |
| 14 | 照像机 |  |  |

- 安全评估方法

  - 风险等级评定

安全评估机构应当根据伤害发生的严重程度和概率等级对查找的风险隐患进行风险评定，确定风险等级和风险类别。

    - 严重程度

通过考虑对人身、财产或环境造成的后果，严重程度应被评估为下列之一：

- a）1—高——死亡、系统损失或严重的环境损害；

- b）2—中——严重损伤、主要的系统或环境损害；

- c）3—低——较小损伤、次要的系统或环境损害；

d）4—可忽略——不会引起伤害、系统或环境损害。

    - 概率等级

通过考虑情节发生的概率、暴露于危险中的频次和持续时间以及影响、避免或限制伤害的可能性所规定的因素，可以评估伤害发生的概率。伤害发生的概率等级应被评估为下列之一：

a）A—频繁——在使用寿命内很可能经常发生；

b）B—很可能——使用寿命内很可能发生数次；

c）C—偶尔——在使用寿命内很可能至少发生一次；

d）D—极少——未必发生，但在使用寿命内可能发生；

e）E—不太可能——在使用寿命内很不可能发生；

f）F—不可能——概率几乎为零。

    - 风险等级

根据已经确定的严重程度和概率等级，按下表判定风险等级

- 风险等级

| 概率等级 | 严重程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-高 | 2-中 | 3-低 | 4-可忽略 |
| A-频繁 | 1A | 2A | 3A | 4A |
| B-很可能 | 1B | 2B | 3B | 4B |
| C-偶尔 | 1C | 2C | 3C | 4C |
| D-极少 | 1D | 2D | 3D | 4D |
| E-不太可能 | 1E | 2E | 3E | 4E |
| F-不可能 | 1F | 2F | 3F | 4F |

    - 风险类别

通过综合衡量严重程度和概率等级来确定风险类别。风险类别应被评估为下列之一：

- a）Ⅰ——需要采取防护措施以降低风险；

- b）Ⅱ——需要复查，在考虑解决方案和社会价值的实用性后，确定是否需要进一步的防护措施来降低风险；

- c）Ⅲ——不需要任何行动。

- 风险类别

| 风险类别 | 风险等级 |
| --- | --- |
| I | 1A、1B、1C、1D、2A、2B、2C、3A、3B |
| II | 1E、2D、2E、3C、3D、4A、4B |
| III | 1F、2F、3E、3F、4C、4D、4E、4F |

  - 降低风险的措施

根据每个项目风险等级评定结果，总结电梯设备本体、使用管理和维护保养中存在的问题和安全隐患，提出为降低风险而采取的措施。降低风险的措施应按以下方式进行：

a）对于被识别出有风险隐患的部件达到GB/T 31821 《电梯主要部件报废技术条件》、GB/T 37217  《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》所规定的判废要求的或制造厂家产品使用说明中规定的判废要求的，需采取更换电梯部件来消除风险。

b）被识别出有风险隐患的部件未达到GB/T 31821 《电梯主要部件报废技术条件》、GB/T 37217 《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》所规定的判废要求的或制造厂家产品使用说明中规定的判废要求的，需采取调整电梯部件来消除风险。

c）对于被识别出的风险不能被消除或降低，应告知使用者该装置、系统或过程的遗留风险，如增加警示标志等。

  - 综合结论判定

    - 综合安全状况等级判定

在确定每一种风险情节的风险类别后，宜按如下方法评定综合安全状况等级：

- 将三种风险类别分别按照表4所示规则赋值：

- 风险类别赋值表

| 风险类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0 | 1 | 2 |

按照下列公式计算综合安全状况得分：

D=0,ifi=1nvi=0i=1nvi2×n×100,ifi=1nvi≠0

假设vi(i=1］,⋅⋅,n)为对应于第i个风险情节的风险类别的取值，其中n为所有进行评估的风险情节的个数。

根据得分情况，按照表5判断综合安全状况等级

- 综合安全状况等级表

| D | D>95 | 85＜D≤95 | 0＜D≤85 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合安全状况等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |

    - 结论

根据综合安全状况等级判定，综合存在的风险和降低风险保护措施的成本，可以按照下列原则给出相应的安全评估结论：

a）对于综合安全状况等级为四级的，应当建议电梯立即停用，采取安全措施消除风险后方可使用；

b）对于综合安全状况等级为三级的，应当尽快采取安全措施消除风险；

c）对于综合安全状况等级为二级的，需要采取安全措施消除或降低风险；

d）对于综合安全状况等级为一级的，对评估指出的风险需要加强监护。

    - 降低风险的安全措施建议

a）对存在风险项目的零部件或系统通过修理可以恢复其安全功能的，应当提出对该电梯进行修理的建议；

b）对存在风险项目的零部件或系统通过修理不能恢复其安全功能的，应当提出对该电梯进行改造的建议；

c）对存在风险项目的零部件或系统不能通过修理或改造恢复其安全功能的，或者修理或改造更换零部件的价值高于同类整机价值的50%的，宜提出对该电梯进行更新；

d）对使用管理、维护保养方面存在问题的，应当提出改进意见。

- 安全评估内容

  - 使用管理

- 使用管理评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1使用登记 | 使用登记资料与实物相符 | TSG 08 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 2 | 1.2维保合同 | a）维保单位取得相应资质； b）维保合同在有效期内 | TSG 08 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 3 | 1.3电梯安全管理机构、管理人员设置 | 电梯安全管理机构及管理人员设置符合要求，电梯安全管理人员取得相应资格证书 | TSG 08 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 4 | 1.4电梯使用安全管理制度 | 内容齐全适用 | TSG 08 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 5 | 1.5日常使用状况记录 | 日常使用状况记录 | TSG 08 | 1 | B | Ⅰ | 0 |
| 6 | 1.6应急救援演习记录 | 应急救援演习记录 | TSG 08 | 1 | B | Ⅰ | 0 |
| 7 | 1.7维保记录 | 维保记录内容齐全、完整 | TSG 08 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 8 | 1.8设备运行故障和事故记录及事故处理报告 | 要求有故障及事故的次数、类别、排除情况等，内容齐全、完整 | TSG 08 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 9 | 1.9定期自行检查记录和定期检验报告 | 电梯定期自行检查记录和定期检验报告 | TSG 08 | 1 | F | Ⅲ | 2 |
| 10 | 1.10安装改造修理有关资料 | 电梯的安装出厂随机资料齐全，电梯改造、修理等有关资料、记录清楚、完整 | TSG 08 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 11 | 1.11《特种设备使用标志》的张贴 | 在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《特种设备使用标志》 | TSG 08 | 3 | B | Ⅱ | 1 |
| 12 | 1.12安全注意事项和警示标志 | 将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置 | TSG 08 | 3 | B | Ⅱ | 1 |
| 13 | 1.13零配件供应情况 | 零配件供应及时、充足，已停产的零部件替代品状况 | / | 1 | B | Ⅰ | 0 |

  - 日常维护保养

- 日常维护保养评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1维护保养单位资质 | 取得相应许可并在有效期内 | TSG T5002 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 2 | 2.2作业人员资质 | 取得相应资质并在有效期内 | TSG T5002 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 3 | 2.3维保工作执行情况 | a）准时、全面的完成维保项目； b）维保记录填写符合规范要求 | TSG T5002 | 1 | A | Ⅰ | 0 |

  - 曳引驱动电梯

    - 电气系统

- 电气系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1控制柜 | 控制系统未出现下列情况： a）柜体锈蚀变形、损坏，柜内元器件无法固定和正常使用； b）电气元器件破损老化，失效导致电梯不能运行，无法更换为同规格参数的元器件，或更换替代元器件后仍无法正常运行； c）电气绝缘电阻不满足表8中3.6的要求； d）接触器(继电器)：外壳破损存在触电危险；切断或接通线圈电路时，不能正确、可靠地断开或闭合；触点严重磨损或锈蚀、接触不良；有不正常噪声； e）电路板：受潮进水、被酸碱等严重腐蚀、铜箔垃弧氧化、元件焊盘受损或脱落等，导致功能失效；外力折裂；严重烧毁碳化； f）变频器：外壳破损存在触电危险；输入输出主回路电路板铜皮断裂；直流母线电容鼓包、漏液或明显烧坏；输入或输出、制动单元及制动电阻的接线端子和铜排出现严重的过热变形、拉弧氧化或腐蚀； g）控制柜内导线、电缆老化破损，接线不规范，以及控制柜内零部件严重损坏 | GB/T 31821:4.12.1 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 2 | 3.2平层装置 | a）平层装置有效，平层准确度应为±10mm； b）平层保持精度应为±20mm，如果装卸时超出±20mm，应校正到±10mm以内 | GB 7588：12.12 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 3 | 3.3供电断错相保护 | 断相、错相保护功能有效,电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护 | TSG T7001：2.8(2) | 3 | C | Ⅱ | 1 |
| 4 | 3.4机房、滑轮间及井道布线 | a）机房、滑轮间、井道内的导线、电缆无打结、变形、老化、裂纹、破损等现象； b）随行电缆未出现下列情况： 1）护套出现开裂，导致线芯外露； 2）绝缘材料发生破损、老化，导致线芯外露或绝缘电阻不满足表8中3.6的要求； 3）线芯发生断裂或短路，电缆的备用线无法满足需要； 4）电缆严重变形、扭曲； 5）随行电缆与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉，轿厢压实在缓冲器上时，电缆与地面和轿厢底边框接触 | GB/T 31821:4.12.2 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 5 | 3.5接地 | a）供电电源自进入机房(机器设备间)起，中性导体（N，零线）与保护导体（PE，地线）应当始终分开； b）所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线（PE，地线）可靠连接 | TSG T7001：2.10 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 6 | 3.6电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： 标称电压 V; 测试电压 (直流) V; 绝缘电阻 MΩ. 安全电压; 250; ≥0.25. ≤500; 500; ≥0.50. ＞500; 1000; ≥1.00. | TSG T7001：2.11 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 7 | 3.7主开关 | a）每台电梯应单独装设一只能切断该电梯所有供电电路的主开关，主开关不得切断轿厢照明和通风、机房(机器设备间)照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； b）主开关在断开位置时，能用挂锁或其他等效装置锁住，能够有效地防止误操作 | TSG T7001：2.6(2) (3) | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 8 | 3.8电气安全装置 | 各电气安全装置动作可靠有效，未出现下列情况： a）驱动安全触点的结构失效； b）安全触点复位失效； c）触点烧灼或接触不良； d）出现严重锈蚀； e）触发安全开关的机械装置失效 | GB /T 31821:4.11.6 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 9 | 3.9编码器 | 编码器固定牢固，输出信号正常 | GB /T 31821:4.13 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 10 | 3.10层门和轿门旁路装置 | 层门和轿门旁路装置应当符合以下要求： a）在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态； b）旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行)；只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用； c）能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点；不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； d）提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置 | TSG T7001：2.8 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 11 | 3.11门回路检测 | 当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作；如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行 | TSG T7001：2.8 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 12 | 3.12自动救援操作装置 | 自动救援操作装置(如果有)应当符合以下要求： a）在外电网断电至少等待3s后自动投入救援运行，电梯自动平层并且开门； b）当电梯处于检修运行、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时，不得投入救援运行； c）设有一个非自动复位的开关，当该开关处于关闭状态时，该装置不能启动救援运行 | TSG T7001：2.8 | 2 | D | Ⅱ | 1 |

    - 曳引系统

- 曳引系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1紧急操作 | a）向上移动装有额定载重量的轿厢所需力≤400N时，驱动主机应装设手动紧急操作装置；＞400N时，机房应设置一个紧急电动运行的电气操作装置； b）所有的紧急操作装置都应由清晰的使用说明，并标示在明显位置； c）手动紧急操作装置符合以下要求： 1）对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作； 2）松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位； 3）在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不可拆卸的，可以在手轮上标出； 4）能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态； 5）进行手动紧急操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区 d）紧急电动运行装置应当符合以下要求： 1）依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标 出相应的运行方向； 2）一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控 制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； 3）进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区； e）无机房电梯的紧急操作和动态测试装置应当符合以下要求： 1）在任何情况下均能够安全方便地从井道外接近和操作该装置； 2）能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区； 3）装置上设有永久性照明和照明开关； 4）装置上设有停止装置或者主开关 f）手动松闸装置未出现下列情况： 1）制动器扳手出现严重变形或裂纹； 2）制动器扳手组件出现严重锈蚀、变形或裂纹； 3）松闸钢丝绳出现严重锈蚀、卡阻或断裂； g）手动盘车装置未出现下列情况： 1）盘车手轮出现严重锈蚀、变形、裂纹或缺损； 2）结构焊接部位出现裂纹； 3）盘车齿轮副啮合失效； 4）盘车齿轮出现裂纹或断齿； h）紧急电源装置未出现下列情况： 1）蓄电池出现漏液； 2）蓄电池无法充电； 3）充电后蓄电池电压低于正常工作电压； 4）充电后蓄电池电量不满足轿厢移动距离 | GB 7588：12.5， TSG T7001：2.7、2.8, GB/T 31821:4.3 | 1 | B | Ⅰ | 0 |
| 2 | 4.2曳引电动机 | 电动机未出现下列情况： a）电动机外壳或基座有影响安全的破裂； b）电动机轴承出现碎裂或影响运行的磨损； c）电动机绕组短路、断路、烧毁； d）电动机定子、转子严重磨损，定子与转子发生摩擦； e）电动机转子铜条有裂隙现象，导致启动力矩不足或运行时抖动； f）在正常使用条件下，电动机定子绕组绝缘电阻下降，冷态未达5 M，热态未达0.5 M； g）电动机本身因素导致工作温升超标，B级绝缘定子绕组工作温升超过80K，F级绝缘定子绕组工作温升超过105K； h）电动机绝缘电阻不满足表8中3.6的要求； i）永磁电动机转子磁性材料脱落； j）永磁电动机出现磁钢出现严重退磁，导致在GB 7588-2003中14.2.5.2要求的载重量范围内不能全行程运行； k）电动机运转时，无异常振动、噪声，无异味 | GB/T 31821:4.2.1，GB/T 24478:4.2.1.2、4.2.3.2 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 3 | 4.3减速箱 | 减速箱未出现下列情况： a）减速箱体出现裂纹、严重锈蚀； b）减速箱内润滑油浑浊有杂质异味，未按照制造单位使用维护说明书要求定期及时更换；油量符合规定的油线位置； c）各传动部件及传动副啮合面存在以下失效形式，如轮齿塑性变形、折断、裂纹、点蚀、胶合、磨损等，影响安全运行； d）减速箱箱体分隔面、观察窗（孔）盖、油尺等处连接不紧密出现渗漏油，轴伸出端每小时渗漏油面积超过25cm2； e）减速箱传动轴、轴承和键等出现磨损、碎裂等损坏，影响运行，转动有异响 | GB/T 31821:4.2.2 | 1 | B | Ⅰ | 0 |
| 4 | 4.4机-电式制动器设置 | 机-电式制动器应符合下列要求： a）所有参与向制动轮或盘施加制动力的制动器机械部件应当分两组装设，如果一组部件不起作用，应仍有足够的制动力使载有额定载荷以额定速度下行的轿厢减速下行； b）切断制动器电流至少应当用两个独立的电气装置来实现，防粘连功能有效； c）具有制动器故障保护功能时，当监测到制动器的提起(或者释放)失效时，能够防止电梯的正常启动 | GB 7588：12.4.2, TSG T7001：2.8 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 5 | 4.5制动器 | 制动器应符合下列要求： a）动作可靠、灵活、同步，制动时制动闸瓦（制动钳）紧密、均匀地贴合在制动轮（制动盘）上，电梯运行时，制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动盘）不发生摩擦，制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动盘）工作面上没有油污； b）电磁式制动器的运动部件（铁芯）动作可靠，不存在卡阻现象，铁芯无锈蚀、粉尘累积现象，防尘件无破损； c）电磁式制动器铜套（如有）不应有严重磨损； d）制动衬磨损情况应符合制造单位使用维护说明书的规定； e）制动弹簧无锈蚀及严重变形； f）受力结构件（如制动臂、销轴等）未出现裂纹、严重磨损及损坏 | GB/T 31821:4.2.3 | 1 | B | Ⅰ | 0 |
| 6 | 4.6曳引轮 | 曳引轮未出现下列情况： a）绳槽磨损造成曳引力不足或者过大，无法满足GB 7588-2003中9.3要求； b）轮槽有异常的不规则磨损或缺损，存在损伤钢丝绳或钢丝绳脱槽的风险； c）轮毂出现裂纹； d）严重锈蚀； e）轴承出现碎裂、影响运行的磨损、异响； f）严重油腻 | GB/T 31821:4.2.4 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 7 | 4.7导向轮和反绳轮 | 导向轮和反绳轮未出现下列情况： a）轮槽异常的不规则磨损或缺损，存在损伤钢丝绳或钢丝绳脱槽的风险； b）轮毂与轴承、轴与轴承出现明显滑移、间隙或位移； c）轮出现裂纹； d）轴承出现碎裂及影响运行的磨损； e）非金属材料出现严重变形、老化龟裂影响运行 f）严重锈蚀 | GB/T 31821:4.4.6 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 8 | 4.8曳引钢丝绳 | 钢丝绳未出现下列情况： - a）断丝：钢丝绳外层绳股在一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一或者两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷(缝)断丝; 1; 1; 1. 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d (d表示钢丝绳的公称直径,mm). b）绳径减小：磨损后的钢丝绳直径小于原钢丝绳公称直径的90%。 c）变形或损伤：出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折 d）严重锈蚀：钢丝绳出现粉末状物，内部或表面出现严重生锈，铁锈填满绳股间隙； e）每根曳引钢丝绳的张力与平均值偏差＞5% | GB/T 31821:4.4.2， TSG T7001:5.1, GB/T 10060:5.5.1.9 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 9 | 4.9曳引钢带 | 曳引钢带未出现下列情况： a）钢带出现裂纹、压痕、弯折、穿刺、凹陷或鼓包，钢带表面因磨损或外力损坏露出内部钢丝； b）钢带断丝数超出厂家规定，钢带中任意一个绳股断裂； c）钢带出现严重锈蚀； d）钢带出现摩擦力不够，运行打滑，曳引力不符合GB7588-2003中9.3a)或b)要求； 如果制造单位有要求，按其要求执行 | GB/T 31821:4.4.4 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 10 | 4.10旋转部件的防护 | 曳引轮、滑轮和链轮应设置防护装置，以避免： a）人身伤害； b）钢丝绳或链条因松弛而脱离槽或链轮； c）异物进入绳与绳槽或链与链轮之间 | GB 7588：9.7, TSG T7001：5.6 | 3 | E | Ⅲ | 2 |
| 11 | 4.11绳头组合 | 绳头组合未出现下列情况： a）锥套、楔形套、楔块、拉杆出现裂纹或开焊； b）自锁紧楔形绳套无法锁紧钢丝绳，钢丝绳在楔套内出现滑移； c）绳头螺杆和螺母的螺纹损坏，螺母无法锁紧； d）弹簧出现裂纹、永久变形或压并圈； e）严重锈蚀； f）弹簧、螺母、开口销等缺损； g）绳夹安装固定错误 | GB/T 31821:4.4.5 | 1 | D | Ⅰ | 0 |

    - 导向系统

- 导向系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准 规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1导轨 | 导轨未出现下列情况： a）导轨发生塑性永久变形、无法调整，影响电梯的正常运行； b）导轨工作面严重损伤，影响电梯正常运行； c）出现严重锈蚀现象 d）空心导轨出现防腐保护层起皮、起瘤、脱落现象； e）空心导轨严重磨损，对重装置存在脱离导轨风险； | GB/T 31821:4.10 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 2 | 5.2导轨间距 | a）每列导轨工作面每5m铅垂线测量值间的相对最大偏差，轿厢导轨和设有安全钳的T型对重导轨≤1.2mm，不设安全钳的T型对重导轨≤2.0mm； b）两列导轨顶面的距离偏差，轿厢导轨为0～+2mm，对重导轨为0～+3mm | TSG T7001：3.6 | 3 | E | Ⅲ | 2 |
| 3 | 5.3导轨支架 | a）每根导轨应当至少有2个导轨支架，其间距一般≤2.50m（如果间距＞2.50m应当有计算依据），安装于井道上、下端部的非标准长度导轨的支架数量应当满足设计要求； b）支架应当安装牢固，焊接支架的焊缝满足设计要求，锚栓（如膨胀螺栓）固定只能在井道壁的混凝土构件上使用，无开焊现象； c）支架无严重锈蚀； d）连接板应连接可靠、无松动 | TSG T7001：3.6 | 3 | E | Ⅲ | 2 |
| 4 | 5.4导靴 | a）固定可靠，无开裂或严重磨损； b）滚轮（如有）外层材料表面不存在坑点、裂纹等现象； c）无永久变形，不影响电梯正常运行或对重无脱轨风险； d）导靴上油杯无损坏、缺失、漏油、缺油； e）导靴靴衬无严重磨损 | GB/T 31821:4.10.3 | 3 | D | Ⅱ | 1 |

    - 轿厢系统

- 轿厢系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1轿厢面积 | 轿厢有效面积应符合GB 7588-2003中8.2的要求 | GB 7588:8.2, TSG T7001：4.6 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 2 | 6.2轿架 | 结构无变形，各拉杆无异常，不存在下述情形： a）轿架变形导致轿厢地板倾斜大于其正常位置5%； b）轿架严重变形，导致上下导靴不在一个工作平面内或安全钳不能正常工作； c）轿架出现脱焊、材料开裂、严重腐蚀，影响电梯安全运行 | GB/T 31821:4.6.1 | 2 | E | Ⅱ | 1 |
| 3 | 6.3轿壁、轿顶和轿底 | 轿厢未出现下列情况： a）轿壁、轿顶严重锈蚀穿孔或破损穿孔，孔的直径＞10mm； b）轿壁、轿顶严重变形或破损，加强筋脱落； c）轿壁的强度不满足GB 7588-2003中8.3.2.1的要求； d）轿底严重变形、开裂、锈蚀、穿孔； e）玻璃轿壁、轿顶出现裂纹 | GB/T 31821:4.6.2 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 4 | 6.4轿厢地坎护脚板 | 护脚板垂直部分的高度≥0.75m，宽度不小于层站入口宽度 | GB 7588:8.4, TSG T7001：4.9 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 5 | 6.5安全窗 | 安全窗设置符合以下要求： a）设有手动上锁装置，能够不用钥匙从轿厢外开启，用规定的三角钥匙从轿厢内开启； b）轿厢安全窗不得向轿厢内开启，并且开启位置不超出轿厢的边缘； c）其锁紧由电气安全装置予以验证 | GB 7588:8.12, TSG T7001：4.3 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 6 | 6.6轿顶上的防护 | 当轿顶外侧边缘与井道壁的水平方向距离超过0.3m时，应安装护栏或设置隔障，并符合规范要求 | GB 7588:8.13.3、8.13.4, TSG T7001：4.2 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 7 | 6.7轿顶检修控制装置和停止装置 | 轿顶应配置检修控制装置和停止装置： a）装置的开关应是双稳态的，且带有防误操作保护； b）装置无明显损坏，标记清晰，动作可靠有效 | GB 7588:14.2.1.3、14.2.2， TSG T7001：4.1 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 8 | 6.8轿厢内的紧急照明 | 轿厢正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源；应提供1W灯泡用1小时的自动再充电应急照明 | GB 7588:8.17.4, TSG T7001：4.8 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 9 | 6.9轿厢紧急报警装置 | 轿厢配备一个能双向对讲的紧急报警装置；当电梯行程＞30m时，在轿厢和机房（或者紧急操作地点）之间也设置对讲系统；功能有效。该装置的供电来自紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 | GB 7588:14.2.3， TSG T7001：4.8 | 1 | B | Ⅰ | 0 |
| 10 | 6.10超载保护装置 | 为避免超载时电梯启动的风险，安装的电梯载重量控制装置开关动作有效，轿内有音响或者发光信号提示 | GB 7588:14.2.5， TSG T7001：4.10 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 11 | 6.11轿厢内铭牌和标识 | a）轿厢内应当设置铭牌，标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、制造单位名称或商标；改造后的电梯，铭牌上应当标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、改造单位名称、改造竣工日期等； b）设有IC卡系统的电梯，轿厢内的出口层选层按钮应当采用凸起的星形图案予以标识，或者采用比其它按钮明显凸起的绿色按钮 | TSG T7001：4.7 | 3 | D | Ⅱ | 1 |
| 12 | 6.12轿顶上的作业场地（无机房） | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在轿顶上时，应当具有以下安全措施： a）设置防止轿厢移动的机械锁定装置； b）设置检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当该机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行 | TSG T7001：7.1 | 2 | D | Ⅱ | 1 |

    - 门系统

- 门系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1玻璃门 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当符合以下要求： a）玻璃门上有供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记； b）玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，也能够保证玻璃不会滑出； c）有防止儿童的手被拖曳的措施 | GB 7588:7.2.3、8.6.7, TSG T7001:6.2、6.4 | 3 | E | Ⅲ | 2 |
| 2 | 7.2门间隙 | 门关闭后，应当符合以下要求： a）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm； b）在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm | TSG T7001:6.3 | 3 | D | Ⅱ | 1 |
| 3 | 7.3导向装置和门悬挂机构 | a）层门的设计应防止正常运行中脱轨、机械卡阻或行程终端时错位； b）由于磨损、锈蚀或火灾原因可能造成导向装置失效时，应设有应急的导向装置使层门保持在原有位置上； c）无裂纹，活动部件灵活； d）无严重磨损、老化、锈蚀、变形或脱焊； | GB 7588:7.4.2 、8.6.6 TSG T7001:6.6 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 4 | 7.4层门、轿门强度 | 层门、轿门未出现下列情况： a）层门、轿门强度不符合GB 7588-2003中7.2.3.1、8.6.7.1的要求； b）门扇严重锈蚀穿孔或破损穿孔，背部加强筋脱落； c）门扇严重变形； d）门扇外包层脱离（落），导致开关门受阻； e）玻璃门出现裂纹或玻璃门扇边缘出现锋利缺口； f）玻璃固定件不符合GB 7588-2003中7.2.3.4的要求； g）层门门套严重变形； h）层门门套严重锈蚀； | GB/T 31821:4.8 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 5 | 7.5地坎 | 地坎未出现下列情况： a）地坎变形，不能保证地坎与门扇间隙要求； b）地坎变形使得层门地坎与轿厢地坎间距大于35mm； c）地坎表滑槽变形，影响门扇正常运行或导致门导靴脱轨； d）地坎出现断裂、开焊、严重磨损或腐蚀，影响层门和轿门正常工作； e）地坎支架严重变形或腐蚀，影响地坎正常使用 | GB/T 31821:4.8.4 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 6 | 7.6门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当≥5mm；电梯运行时不得互相摩擦 | TSG T7001:6.12 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 7 | 7.7门的锁紧 | 门锁装置未出现下列情况： a）门锁机械结构变形，不能保证在电气安全装置动作之前最小啮合长度7mm； b）不符合门锁应由重力、永久磁铁或弹簧来产生和保持锁紧动作的相关要求； c）当人为短接门锁，电梯在启动、正常运行至停止后，仍能再次启动； d）门锁触点严重烧蚀、接触不良，接线绝缘层老化破裂； e）出现裂纹、锈蚀或旋转部件不灵活； f）门锁滚轮磨损严重 | GB 7588:7.7.3.1， TSG T7001:6.9，GB/T 31821:4.11.1 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 8 | 7.8门的闭合 | a）正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行； b）每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 | GB 7588:7.7.4、7.7.5、7.7.6， TSG T7001:6.10 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 9 | 7.9自动关闭层门装置 | 轿门驱动的水平滑动层门，当轿厢在开锁区域之外时，如层门无论何种原因而开启，应当有一种装置（重块或弹簧）能够确保该层门自动关闭。 | GB 7588:7.7.3.2， TSG T7001:6.7 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 10 | 7.10紧急开锁装置 | a）层门的紧急开锁装置应只能使用专用工具（如采用符合GB 7588-2003的7.7.3.2的三 角钥匙）； b）层门锁紧装置应不能被非授权人员从井道外面接近（如：不能通过带孔的井道壁从外面接近），以防止故意的错误操作； c）每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启； d）紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 | GB 7588:7.7.3.2， TSG T7001:6.8 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 11 | 7.11防止门夹人保护装置 | 防止门夹人的保护装置未出现下列情况： a）保护功能失效； b）保护装置出现破损或严重变形 | GB/T 31821:4.11.2，TSG T7001：6.5 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 12 | 7.12轿门开门机构 | a）机械传动部件未出现磨损、老化、断裂、锈蚀等现象； b）门机电气控制系统及调速系统运行可靠 | / | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 13 | 7.13轿门开门限制装置及轿门的开启 | a）应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢； b）在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具（三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外）从层站处打开轿门 | TSG T7001：6.11 | 1 | C | Ⅰ | 0 |

    - 重量平衡系统

- 重量平衡系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.1对重架 | 对重架未出现下列情况： a）出现严重变形，导致上下导靴工作面不在一个工作平面内或对重安全钳不能正常工作； b）直梁、底部横梁发生变形，不能保证对重块在对重架内可靠固定； c）严重腐蚀，主要受力构件断面壁厚腐蚀达设计厚度的10%； d）压紧装置无法起到压紧作用 | GB/T 31821: 4.7.1 | 3 | D | Ⅱ | 1 |
| 2 | 8.2对重块 | a）对重块未出现下列情况： 1）对重块出现开裂、严重变形、断裂、脱落； 2）对重块外包材料出现破损且内部材质可能向外散落 b）对重块应符合以下要求： 1）对重块可靠固定； 2）具有能够快速识别对重块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度) | GB/T 31821: 4.7.2， TSG T7001:4.5 | 3 | D | Ⅱ | 1 |
| 3 | 8.3重量补偿装置 | a）补偿绳（链）端应当固定可靠，有二次保护； b）重量补偿装置未出现下列情况： 1）补偿链表面包裹材料出现脱落、严重开裂或磨损； 2）导向装置滚轮、轴承变形、缺损、严重磨损或出现卡阻，造成滚轮与补偿链摩擦引起包裹材料撕皮； 3）链环表面有严重锈蚀、脱焊，存在破断风险 c）应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置； d）当电梯的额定速度大于3.5m/s时，还应当设置补偿绳防跳装置，该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯驱动主机停止运转 | GB/T 31821:4.5， TSG T7001:5.3 | 3 | D | Ⅱ | 1 |

    - 安全保护系统

- 安全保护系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.1限速器 | 限速器未出现下列情况： a）限速器轴承损坏，导致轴部损伤及轴承套损伤、限速器轮转动不灵活； b）限速器动作时，限速器绳的张力达不到GB7588-2003中9.9.4的要求； c）限速器电气动作速度和机械动作速度不符合 GB7588-2003中9.9.1和9.9.3的要求； d）限速器钢丝绳出现表9中4.8的情况； e）限速器座变形； f）各调节部位封记不完好，运转时出现碰擦、卡阻、转动不灵活现象； g）限速器固定不可靠，有锈蚀、裂纹、过度磨损等缺陷 | GB/T 31821:4.11.3.1 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 2 | 9.2限速器绳张紧装置 | 张紧装置未出现下列情况： a）当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置无法使电梯停止运转； b）张紧轮变形或开裂； c）张紧轮轴承损坏； d）张紧轮绳槽缺损或严重磨损； e）张紧装置的机械结构严重变形 | GB/T 31821:4.11.3.2，TSG T7001：3.14 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 3 | 9.3安全钳 | 安全钳未出现下列情况： a）钳体出现裂纹、变形，夹紧件（楔块或滚柱等）出现裂纹、变形； b）夹紧件出现磨损或严重锈蚀，无法有效制停轿厢或对重； c）弹性元件出现塑性变形，导致楔块与导轨侧工作面间隙过大，无法有效制停轿厢或对重； d）导向件出现变形或脱落，钳块无法正常动作、有效制停轿厢或对重； e）提拉装置锈蚀、变形、开裂、卡阻或螺纹失效等，不能有效提拉安全钳或提拉装置不能复位 | GB/T 31821:4.11.4 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 4 | 9.4缓冲器 | a) 蓄能型缓冲器未出现下列情况： 1) 弹簧严重锈蚀、变形或出现裂纹； 2) 非金属材料出现开裂、剥落等老化现象； 3) 缓冲器动作后，有影响正常工作的永久变形或损坏，或无法正常复位； 4) 固定不可靠； 5) 缓冲距离及越程标识不符合要求 b) 耗能型缓冲器未出现下列情况： 1) 缸体有裂纹，液压油泄露； 2) 柱塞锈蚀，复位弹簧严重变形； 3) 缓冲器动作后，有影响正常工作的永久变形或损坏，或无法正常复位； 4) 电气安全装置不符合要求； 5) 固定不可靠； 6) 缓冲距离及越程标识不符合要求 | GB/T 31821:4.11.8 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 5 | 9.5夹绳器 | 夹绳器未出现下列情况： a）触发联动机构损坏； b）本体或制动弹簧出现塑性变形、裂纹或断裂； c）夹紧件出现磨损、锈蚀，无法使轿厢有效制停或减速； d）复位装置损坏 | GB/T 31821:4.11.7.2.1 | 1 | C | Ⅰ | 0 |

    - 机房与井道

- 机房与井道评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准 规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.1通道与通道门 | 通道、通道门的要求及尺寸符合相关标准 | GB 7588：6.2、6.3， TSG T7001：2.1 | 3 | C | Ⅱ | 1 |
| 2 | 10.2救援通道 | 建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处 | TSG T7001：8.7 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 3 | 10.3井道封闭 | 除必要的开口外井道应当完全封闭；当建筑物中不要求井道在火灾情况下具有防止火焰蔓延的功能时，允许采用部分封闭井道，但在人员可正常接近电梯处应当设置无孔的高度足够的围壁，以防止人员遭受电梯运动部件直接危害，或者用手持物体触及井道中的电梯设备 | GB 7588：5.2, TSG T7001：3.1 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 4 | 10.4检修门、井道安全门、检修活板门 | a）井道安全门、检修门、检修活板门的设置、尺寸、锁紧及电气安全装置符合相关要求； b）门扇无严重变形、锈蚀、穿孔等情况； c）门锁周边未出现锈蚀，门锁固定可靠 | GB 7588：5.2.2， TSG T7001：3.4、3.5 | 2 | E | Ⅱ | 1 |
| 5 | 10.5轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距 | 井道内表面与轿厢地坎、门框架或滑动门的最近门口的边缘的水平距离应符合GB 7588-2003的11.2.1要求。否则，应按GB 7588-2003的8.9.3或11.2.1要求设置轿门锁紧装置或采取措施减小该距离； | GB 7588：11.2.1， TSG T7001：3.7 | Ⅰ | C | Ⅰ | 0 |
| 6 | 10.6层门地坎下端的井道壁 | 每个层门地坎下的井道壁应当符合以下要求： 形成一个与层门地坎直接连接的连续垂直表面，由光滑而坚硬的材料构成（如金属薄板）；其高度不小于开锁区域的一半加上50mm，宽度不小于门入口的净宽度两边各加25mm | TSG T7001：3.8 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 7 | 10.7井道下方空间的防护 | 如果井道下方有人能够到达的空间，应当将对重缓冲器安装于（或者平衡重运行区域下面是）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩，或者在对重（平衡重）上装设安全钳 | GB 7588：5.5， TSG T7001：3.16 | 1 | F | Ⅲ | 2 |
| 8 | 10.8井道内防护 | a）应当采用刚性隔障保护，该隔障应从底坑地面上≤0.3m处，向上延伸到离底坑地面至少2.5m的高度，宽度应当至少等于对重宽度两边各加0.1m，无明显破损或损坏； b）在装有多台电梯的井道中，不同电梯的运动部件之间应当设置隔障，隔障应当至少从轿厢、对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m高度，并且有足够的宽度以防止人员从一个底坑通往另一个底坑，如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离＜0.5m，隔障应当贯穿整个井道，宽度至少等于运动部件或者运动部件需要保护部分的宽度每边各加0.1m，无明显破损或损坏 | GB 7588：5.6, TSG T7001：3.9 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 9 | 10.9底坑防渗、漏水 | 底坑底部应当平整、清洁，不得渗水、漏水 | GB 7588：5.7.3 TSG T7001：3.12 | 3 | C | Ⅱ | 1 |
| 10 | 10.10井道照明 | a）井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明； b）照明应这样设置：距井道最高点和最低点0.5m以内各装设一盏灯，再设中间灯 | GB 7588：5.9， TSG T7001：3.11 | 4 | B | Ⅱ | 1 |

    - 试验与功能测试

- 试验与功能测试评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.1轿厢上行超速保护装置试验 | a) 控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢上行超速保护装置动作试验方法； b) 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作 | TSG T7001：2.12、8.2 | 1 | C | Ⅰ | 1 |
| 2 | 11.2轿厢意外移动保护装置试验 | a) 控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢意外移动保护装置动作试验方法，该方法与型式试验证书所标注的方法一致； b) 轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内； b) 如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为制停部件，则当制动器提起（或者释放）失效，或者制动力不足时，应当关闭轿门和层门，并且防止电梯的正常启动 | TSG T7001：2.13、8.3 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 3 | 11.3空载轿厢（对重）限速器-安全钳联动试验 | 轿厢空载，以检修速度下行（上行），进行轿厢（对重）限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作可靠 | TSG T7001：8.4、8.5 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 4 | 11.4空载运行试验 | 轿厢空载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的出口层选层按钮应当采用凸起的星形图案予以标识，或者采用比其他按钮明显凸起的绿色按钮，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能 | TSG T7001：8.6 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 5 | 11.5空载曳引检查 | 当对重完全压在缓冲器上时，继续使曳引机按上行方向旋转，轿厢应不能继续上升，曳引轮与曳引绳产生相对滑动现象，或者曳引机停止旋转 | TSG T7001：8.9 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 6 | 11.6上行制动工况曳引检查 | 轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止，并且无明显变形和损坏 | TSG T7001：8.10 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 7 | 11.7静态曳引试验 | 当评估人员认为必要时，在最低层平层位置，轿厢装载至125%额定载重量后，轿厢应保持静止状态，曳引绳无打滑现象；对于轿厢面积超过规定的载货电梯，以轿厢实际面积所对应的125%额定载重量静态曳引试验 | GB 7588：9.3,GB/T 10059 :4.1.13.1 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 8 | 11.8下行制动试验 | 当评估人员认为必要时，轿厢装载至125%额定载重量，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，驱动主机应当停止运转，轿厢应当完全停止，并且无明显变形和损坏 | TSG T7001：8.11 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 9 | 11.9平衡系数试验 | 当评估人员认为必要时，进行该试验。曳引电梯的平衡系数应当在0.4～0.5之间，或者符合制造（改造）单位的设计值 | TSG T7001：8.1 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 10 | 11.10噪声测试 | 当评估人员认为必要时，进行该测试。电梯的噪声值应符合下表规定： 额定速度v(m/s); v≤2.5; 2.5＜v≤6.0. 额定速度运行时机房内平均噪声值; ≤80; ≤85. 运行中轿厢内最大噪声值; ≤55; ≤60. 开关门过程最大噪声值; ≤65. | GB/T 10058:3.3.6 | 3 | D | Ⅱ | 1 |

  - 自动扶梯与自动人行道

    - 电气系统

- 电气系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1控制柜 | 控制系统未出现下列情况： a）柜体锈蚀变形、损坏，柜内元器件无法固定和正常使用； b）电气元器件破损老化，失效导致自动扶梯和自动人行道不能正常运行，无法更换为同规格参数的元器件，或更换替代元器件后仍无法正常运行； c）电气绝缘电阻不满足表17中3.5的要求 d）接触器(继电器)：外壳破损存在触电危险；切断或接通线圈电路时，不能正确、可靠地断开或闭合；触点严重磨损或锈蚀、接触不良；有不正常噪声； e）印刷电路板：受潮进水、被酸碱等严重腐蚀、铜箔垃弧氧化、元件焊盘受损或脱落等，导致功能失效；外力折裂；严重烧毁碳化 f）变频器：外壳破损存在触电危险；输入输出主回路电路板铜皮断裂；直流母线电容鼓包、漏液或明显烧坏；输入或输出、制动单元及制动电阻的接线端子和铜排出现严重的过热变形、拉弧氧化或腐蚀 g）变压器：外壳破损存在触电危险；输出电压超出负载正常工作的电压范围； h）可编程控制器（PLC）：外壳破损存在触电危险；主要单元、模块失效； i）制动电阻烧毁、阻值异常或绝缘电阻不符合要求； g）控制柜内导线、电缆老化破损，以及控制柜内零部件严重损坏 | GB/T 37217：4.8.1 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 2 | 3.2主开关 | a）在驱动主机附近，转向站中或控制装置旁，应当设置一个能切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源的主开关。 b）该开关应不能切断电源插座或检修及维修所必须的照明电路的电源。 c）主开关处于断开位置时应可被锁住或处于“隔离”位置，应在打开门或活板门后能方便地操纵 | TSG T7005：2.5 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 3 | 3.3检修控制装置 | 设置插座和检修控制装置，并且功能有效 | TSG T7005：7.1、7.2 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 4 | 3.4电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： 标称电压/V; 测试电压 (直流)/V; 绝缘电阻/MΩ. 安全电压; 250; ≥0.25. ≤500; 500; ≥1.00. ＞500; 1000; ≥1.00. | TSG T7005：2.9 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 5 | 3.5接地 | 供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起，中性线（N）与保护接（PE）应当始终分开 | TSG T7005：2.10 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 6 | 3.6导线和电缆 | 导线电缆未出现下列情况： a）护套出现开裂，导致导线外露； b）绝缘材料发生破损、老化，导致导体外露或绝缘电阻不符合要求； c）导线发生断裂或短路 | GB/T 37217：4.8.2 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 7 | 3.7断错相保护 | 应设断、错相保护装置；当运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置 | TSG T7005：2.11 | 3 | E | Ⅲ | 2 |
| 8 | 3.8传感器和检测开关 | 传感器和检测开关未出现下列情况： a）传感器输出信号异常，引起安全装置保护功能失效或误动作，无法修复； b）传感器外壳严重破损或变形； | GB/T 37217：4.9.1 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 9 | 3.9安全开关 | 各安全开关动作可靠有效，未出现下列情况： a）安全开关传动机构（如摆动杆等）脱落或破裂； b）动作机构不能达到动作行程的要求； c）动作机构不能达到动作力的要求； d）安全开关的动作不能使其触点强制地机械断开，不符合GB 16899-2011中5.12.1.2.2.1的要求； e）外壳的防护等级低于设计要求； f）严重锈蚀，影响正常运行； g）触点严重烧灼或接触不良； | GB/T 37217：4.9.2 | 1 | C | Ⅰ | 0 |

    - 驱动装置系统

- 驱动装置系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1电动机 | 电动机未出现下列情况： a）外壳或基座有影响安全的破裂、严重锈蚀等缺陷； b）轴承失效； c）定子与转子发生碰擦； d）定子绕组的绝缘电阻在热态时或温升试验结束时小于0.5 M，或冷态绝缘电阻小于5 M； e）底座固定不牢靠，出现影响自动扶梯安全运行的情形 f）运转有异响、异味 | GB/T 37217：4.4.1 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 2 | 4.2减速箱 | 减速箱未出现下列情况： a）减速箱体出现裂纹、严重锈蚀； b）减速箱内润滑油浑浊有杂质异味，未按照制造单位使用维护说明书要求定期及时更换； c）各传动部件及传动副啮合面存在以下失效形式，如轮齿塑性变形、折断、裂纹、点蚀、胶合、严重磨损等，影响安全运行； d）减速箱箱体分隔面、观察窗（孔）盖等处连接不紧密出现渗漏油，轴伸出端每小时渗漏油面积超过25cm2； e）减速箱传动轴、轴承和键等出现磨损、碎裂等损坏，影响运行，转动有异响； f）固定结构严重锈蚀，或出现影响安全运行的损坏 | GB/T 37217：4.4.2 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 3 | 4.3机-电式制动器设置 | a）制动力应通过一个(或多个)带导向的压缩弹簧来产生。制动器释放装置自激应是不可能的； b）供电的中断应至少由两套独立的电气装置来实现，这些电气装置可以是切断驱动主机供电的装置；当自动扶梯或自动人行道停机时，如果这些电气装置中的任一个未断开，自动扶梯或自动人行道应不能重新启动 | GB 16899：5.4.2.1.2 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 4 | 4.4制动器松闸故障保护 | a）应当设置制动系统监控装置，当自动扶梯和自动人行道启动后制动系统没有松闸，驱动主机应当立即停止 b）该装置动作后，即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 | TSG T7005：6.12 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 5 | 4.5工作制动器 | 制动器未出现下列情况： a）动作不可靠、不灵活、不同步，设备运行时，制动器的制动衬块（片）与制动轮（盘）不能完全脱离，制动衬块（片）与制动轮（盘）工作面有油污； b）制动衬块（片）、制动轮（盘）严重磨损,不符合制造单位使用维护说明书的规定； c）受力结构件（例如制动臂、销轴等）出现裂纹或严重磨损； d）电磁线圈铁芯动作异常，出现卡阻、铁芯锈蚀、粉尘累积等现象； e）电磁线圈防尘件破损； f）电磁线圈绝缘电阻不符合GB5226.1-2008中18.3的要求； g）电磁式制动器铜套（如有）严重磨损； h）制动弹簧锈蚀、严重变形、失效等 | GB/T 37217：4.4.3 | 1 | B | Ⅰ | 0 |
| 6 | 4.6附加制动器 | a）在下列任何一种情况下，自动扶梯和倾斜式自动人行道应当设置一个或多个机械式（利用摩擦原理）附加制动器： 1）工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的； 2）工作制动器不是机－电式制动器； 3）提升高度超过6m； 4）公共交通型自动扶梯以及公共交通型倾斜式自动人行道。 b）附加制动器应当功能有效，未出现表18中4.5 b）～f）的情况 | GB 16899：5.4.2和H2， TSG T7005：6.13 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 7 | 4.7手动盘车装置 | a）如提供手动盘车装置，该装置应易于取用并可安全操作，其附近应有操作使用说明，并且应明确地标明自动扶梯或自动人行道的运行方向； b）对于可拆卸的手动盘车装置，一个符合规定的电气安全装置应在手动盘车装置装上驱动主机之前或装上时动作； c）不允许采用曲柄或多孔手轮 | GB 16899：5.4.1.4， TSG T7005：2.14 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 8 | 4.8驱动链（主机） | 驱动链未出现下列情况： a）链条伸长超过设计长度3%，或超过调整极限； b）由于链条原因，链条与链轮不能正常啮合； c）销轴、套筒、链板严重磨损、变形或出现裂纹； d）严重锈蚀，导致转动卡阻 | GB/T 37217：4.4.6 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 9 | 4.9链轮 | 链轮未出现下列情况： a）齿面或沿齿宽方向出现非正常和严重磨损，导致与链条不能正常啮合； b）出现严重变形、裂纹、缺损； c）出现断齿 | GB/T 37217：4.4.9 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 10 | 4.10联轴器 | 联轴器未出现下列情况： a）运行出现异常振动、噪声； b）非金属缓冲件过度磨损、开裂、严重变形和老化； c）出现永久变形或裂纹； d）联轴器连接失效 | GB/T 37217：4.4.5 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 11 | 4.11驱动皮带 | 驱动皮带未出现下列情况： a）出现严重磨损、开裂，导致内芯外露或表层脱落； b）伸长量超出张紧装置的调整范围； c）三角皮带严重磨损，导致使用时接触到皮带轮V型槽底； d）多条三角皮带长短明显不一致； | GB/T 37217：4.4.7 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 12 | 4.12驱动轴及轴承 | 驱动轴及轴承未出现下列情况： a）驱动轴出现严重磨损或锈蚀，导致无法正常工作； b）驱动轴出现严重变形、裂纹、缺损； c）轴承出现严重磨损、变形、裂纹、缺损； d）驱动轴焊缝出现开裂； | GB/T 37217：4.4.8.2 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 13 | 4.13梯级和踏板的链条 | 梯级和踏板的链条未出现下列情况： a）销轴、套筒严重磨损，导致链条伸长引起梯级间或踏板间的间隙不符合GB 16899-2011中5.3.5的要求； b）两侧链条伸长不一致，导致运行过程中梯级与梯级（或踏板与踏板）、梯级（或踏板）与梳齿板之间存在碰擦； c）销轴、套筒、链板断裂或严重变形； d）严重锈蚀，导致转动卡阻 | GB/T 37217：4.4.6 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 14 | 4.14梯级（踏板）的驱动链条张紧 | 梯级（踏板）的驱动链条应能连续地张紧。在张紧装置的移动超过±20mm之前，自动扶梯和自动人行道应自动停止运行。不允许采用拉伸弹簧作为张紧装置。如果采用重块张紧时，一旦悬挂装置断裂，重块应能安全地被截住 | GB 16899：5.4.3.3 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 15 | 4.15胶带的张紧 | 胶带应由滚筒驱动并能连续和自动地张紧，不允许采用拉伸弹簧作为张紧装置。如果采用重块张紧时，一旦悬挂装置断裂，重块应能安全地被截住 | GB 16899：5.4.4.2 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 16 | 4.16超速保护 | a）自动扶梯和自动人行道应在速度超过名义速的1.2倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置，该装置能在速度超过名义速的1.2倍之前切断自动扶梯或自动人行道的电源。如果自动扶梯或自动人行道的设计能防止超速，则可不考虑上述要求； b）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 | GB 16899：5.4.2.3.1， TSG T7005：6.3 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 17 | 4.17非操纵逆转保护 | a）自动扶梯或倾斜角不少于6°的倾斜式自动人行道应设置一个装置，使其在梯级，踏板或胶带改变规定运行方向时，自动停止运行； b）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 | GB 16899：5.4.2.3.2， TSG T7005：6.4 | 1 | D | Ⅰ | 0 |

    - 支撑结构（桁架）和围板

- 支撑结构（桁架）和围板评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准 规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1支撑结构（桁架）及主要连接件 | 支撑结构未出现下列情况： a）焊缝或受力构件出现开裂； b）最大挠度不符合GB 16899-2011中5.2.5的要求； c）严重塑性变形，导致自动扶梯或自动人行道无法正常运行； d）严重锈蚀，主要受力构件断面壁厚腐蚀达到设计厚度的10%； e）紧固件出现裂纹、严重变形、严重锈蚀 | GB/T 37217：4.4.8.2 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 2 | 5.2空间清扫 | 支撑结构（桁架）和围板内，不应有积聚的杂物（例如:润滑脂、油、灰尘、纸等）；能清扫自动扶梯和自动人行道内部 | GB 16899：5.2.1.4 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 3 | 5.3围板 | 除使用者可踏上的梯级（踏板或胶带）以及可接触的扶手带部分外，自动扶梯或自动人行道的所有机械运动部分均应完全封闭在无孔的围板或墙内。用于通风的孔是允许的 | GB 16899：5.2.1.1 | 1 | E | Ⅱ | 1 |
| 4 | 5.4外装饰板 | 外装饰板无破损或导致缝隙的变形，无对人员造成伤害的潜在危险 | GB 16899：5.2.1.2 | 1 | E | Ⅱ | 1 |

    - 梯级（踏板或胶带）系统

- 梯级（踏板或胶带）系统评估项目

| 序号 | 评估内容 |  | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1梯级（踏板或胶带） |  | 梯级（踏板或胶带）未出现下列情况： a）表面永久变形，导致梳齿板梳齿和梯级（或踏板）踏面齿槽的啮合深度不符合GB 16899-2011中5.7.3.3的要求； b）断齿或表面有裂纹； c）梯级轴安装座出现变形、裂纹或断裂； d）梯级轴安装座磨损，导致梯级与梯级轴连接松动； e）梯级随动滚轮轴出现弯曲变形、裂纹、断裂或螺纹破损； f）梯级防跳钩弯曲变形、出现裂纹或断裂； g）因磨损，导致齿顶面宽度＜2.5mm； h）支架发生塑性弯曲变形或产生裂纹； i）组装式梯级或踏板不锈钢表面磨穿，翘起； j）组装式梯级或踏板焊点脱焊，导致踏面或踢面变形； k）嵌入件缺损 | GB/T 37217：4.3.1 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 2 | 6.2梯级间或踏板间的间隙 |  | a）在工作区段内的任何位置,从踏面测得的两个相邻梯级或两个相邻踏板之间的间隙≤6mm； b）在自动人行道过渡曲线区段,如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙≤8mm | GB 16899：5.3.5 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 3 | 6.3梯级（踏板或胶带）与围裙板之间的间隙 | a）自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧，任何一侧的水平间隙≤4mm，在两侧对称位置处测得的间隙总和≤7mm； b）如果自动人行道的围裙板位于踏板或胶带之上，则踏面与围裙板下端间所测得的垂直间隙≤4mm。踏板或胶带的横向摆动不应在踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙 |  | GB 16899： 5.5.5， TSG T7005:4.6 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 4 | 6.4梯路导轨 |  | 梯路导轨未出现下列情况： a）工作面严重磨损或锈蚀，影响正常运行； b）工作面出现凹陷，影响正常运行； c）发生弯曲等塑性变形，影响正常运行； d）出现裂纹或断裂； e）紧固件出现裂纹、严重变形或锈蚀 | GB/T 37217：4.3.2 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 5 | 6.5梯级链滚轮和梯级随动滚轮 |  | 梯级链滚轮和梯级随动滚轮滚轮未出现下列情况： a）开裂、破损、变形失圆、严重磨损，影响正常运行； b）轴承失效； c）轮毂脱落 | GB/T 37217：4.3.3 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 6 | 6.6梯级或踏板的下陷保护 |  | a）当梯级或踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合，应当有安全装置使自动扶梯或自动人行道停止运行。该装置应当设置在每个转向圆弧段之前，并在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿相交线； b）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效（不适用于胶带式自动人行道） | TSG T7005:6.7 | 1 | C | Ⅰ | 0 |
| 7 | 6.7梯级或踏板的缺失保护 |  | a）自动扶梯和自动人行道应当能够通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或踏板的缺失，并应在缺口（由梯级或踏板缺失而导致的）从梳齿板位置出现之前停止； b）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 | TSG T7005:6.8 | 1 | D | Ⅰ | 0 |

    - 扶手装置

- 扶手装置评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1围裙板 | 围裙板未出现下列情况： a）出现锈蚀、开裂、翘边、破损、脱落，存在导致乘客勾绊的危险； b）表面有大于4mm的永久凹陷； c）由于围裙板变形导致围裙板与梯级（或踏板、胶带）单侧间隙大于4mm，或两侧对称处间隙总和大于7mm； d）如果自动人行道的围裙板位于踏板或胶带上方，由于围裙板变形导致踏板面与围裙板下端的间隙大于4mm，或导致横向摆动的踏板、胶带与围裙板垂直投影间产生间隙； e）本体支撑结构失效（如加强筋脱落） | GB/T 37217：4.5.1 | 2 | C | I | 0 |
| 2 | 7.2围裙板防夹装置 | 围裙板防夹装置未出现下列情况： a）柔性部件脱落、破损，导致不符合GB 16899-2011中5.5.3.4c）的要求； b）刚性部件产生脱离、破损或永久变形，导致不符合GB 16899-2011中5.5.3.4c）的要求； c）防夹装置边缘出现锐边、尖角； d）防夹装置末端部分端点位置不符合要求 | GB/T 37217：4.5.2， TSG T7005： 4.7 | 2 | C | I | 0 |
| 3 | 7.3护壁板 | 护壁板未出现下列情况： a）护壁板之间的间隙大于4mm，且无法调整； b）锈蚀、破损、开裂、翘边、脱落、边缘有锋利锐边； c）玻璃护壁板出现裂纹或边缘出现锋利锐边； d）玻璃护壁板固定件强度不足，导致不符合GB 16899-2011中5.5.2.3规定的载荷 | GB/T 37217：4.5.3， TSG T7005： 4.4 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 4 | 7.4内、外盖板 | 内、外盖板未出现下列情况： a）出现锈蚀、破损、开裂、翘边、脱落； b）内盖板变形，存在勾绊和人身伤害的危险 | GB/T 37217：4.5.4 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 5 | 7.5扶手防爬/阻挡/防滑行设置 | a）为防止人员跌落，在自动扶梯和自动人行道的外盖板上应当装设防爬装置：防爬装置位于地平面上方（1000±50）mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不应小于1000mm，并应当确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度应当至少与扶手带表面齐平； b）当自动扶梯或自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125 mm 时，在上、下端部应当安装阻挡装置防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm 时，也应安装这种阻挡装置。该装置应延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm； c）当自动扶梯或倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物（墙）和扶手带中心线之间的距离大于300mm 时，或者相邻自动扶梯或倾斜式自动人行道，扶手带中心线之间的距离大于400mm 时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不应小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应无锐角或锐边； d）扶手防爬/阻挡/防滑行设置未出现下列情况： 1）破损、开裂，形成锐边； 2）出现变形，不符合GB 16899-2011中 5.5.2.2的要求 | GB 16899： 5.5.2.2， TSG T7005：4.2 | 1 | C | Ⅰ | 0 |

    - 扶手带系统

- 扶手带系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.1扶手带外缘距离 | 墙壁或其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均≥80mm，与扶手带下缘的垂直距离均≥25mm | GB 16899： A.2.2， TSG T7005：3.5 | 3 | B | I | 0 |
| 2 | 8.2扶手带距离 | 相互邻近平行或交错设置的自动扶梯或自动人行道，扶手带之间的距离应≥160mm | GB 16899： A.2.3， TSG T7005：3.6 | 3 | C | Ⅱ | 1 |
| 3 | 8.3扶手带间隙 | 扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离在任何情况下均≤8mm | GB 16899：5.6.2.1， TSG T7005：4.1 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 4 | 8.4扶手带 | 扶手带未出现下列情况： a）内部钢丝或钢带裸露； b）出现裂纹，裂纹最大宽度大于3mm； c）内外层材料大面积剥离，表面磨损严重； d）因扶手带原因，扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离大于8mm； e）因扶手带原因，其运行速度不符合GB 16899-2011中5.6.1的要求； | GB/T 37217：4.6.1 | 3 | C | Ⅱ | 1 |
| 5 | 8.5扶手导轨 | 扶手导轨未出现下列情况： a）严重磨损，导致扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离不符合GB 16899-2011中5.6.2.1的要求； b）导向轮出现卡阻； c）导向轮外圈与轴承剥离； d）导向轮轴承出现卡阻、剥离、断裂、严重锈蚀 | GB/T 37217：4.6.3 | 3 | D | Ⅱ | 1 |
| 6 | 8.6扶手带张紧装置 | 扶手带张紧装置未出现下列情况： a）无法正常调节，或调节至极限位置仍不能有效张紧扶手带； b）导向轮外圈与轴承剥离； c）压紧弹簧出现永久变形 | GB/T 37217：4.6.4 | 3 | D | Ⅱ | 1 |
| 7 | 8.7扶手带驱动装置 | 扶手带驱动装置未出现下列情况： a）驱动摩擦轮出现断裂、脱胶； b）摩擦轮、压紧带（链）不能有效驱动扶手带，导致扶手带速度不满足GB 16899-2011中5.6.1的要求； c）驱动链轮出现下列情况： 1）齿面或沿齿宽方向出现非正常和严重磨损，导致与链条不能正常啮合； 2）出现严重变形、裂纹、缺损； 3）出现断齿 d）驱动轴、轴承或键出现裂纹、断裂、严重锈蚀； e）链条出现下列情况： 1）链条伸长超过设计长度3%，或超过调整极限； 2）由于链条原因，链条与链轮不能正常啮合； 3）销轴、套筒、链板严重磨损、变形或出现裂纹； 4）严重锈蚀，导致转动卡阻 f）压紧轮出现卡阻现象，或者压紧轮外圈与轴承剥离； g）压紧带（链）开裂或者断裂 | GB/T 37217：4.6.2 | 3 | C | Ⅱ | 1 |
| 8 | 8.8扶手带速度 | a）扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带实际速度的允许偏差为0～+2%； b）应当设置扶手带速度监控装置，在自动扶梯和自动人行道运行时，当扶手带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最大超过15%，且持续时间达到5s～15s 时，该装置应当使自动扶梯或自动人行道停止运行 | GB 16899：5.6.1， TSG T7005：6.9、10.2 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 9 | 8.9扶手带入口保护装置 | a）扶手带入口装置未出现下列情况： 1）严重磨损，与扶手带之间的间隙无法满足安全要求； 2）毛刷脱落（如果有）； 3）材料开裂，或严重老化、变形。 b）应当设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应当不能启动或者立即停止 | GB/T 37217：4.7.3， TSG T7005：6.1 | 2 | C | Ⅰ | 0 |

    - 出入口系统

- 出入口系统评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.1使用须知 | a）在自动扶梯或者自动人行道入口处应设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： 1）应拉住小孩； 2）应抱住宠物； 3）握住扶手带； 4）禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。 b）这些使用须知，应尽可能用象形图表示；未出现破损、磨损、淡化等，易辨认 | GB/T 37217：4.10， TSG T7005:9.1 | 2 | B | I | 0 |
| 2 | 9.2产品标识 | a）应当至少在自动扶梯或者自动人行道的一个出入口的明显位置，设有标注以下信息的产品标识： 1）制造单位名称； 2）产品型号； 3）产品编号； 4）制造年份。 b）这些标识未出现破损、磨损、淡化等，易辨认 | GB/T 37217：4.10， TSG T7005:9.1 | 3 | C | Ⅱ | 1 |
| 3 | 9.3足够的畅通区域 | 在自动扶梯和自动人行道的出入口，应有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.50m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm，则其纵深尺寸允许减少至2m | GB 16899：A2.5， TSG T7005：3.2 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 4 | 9.4防止出入口跌落的保护 | 如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应采取适当的预防措施。例如： a）设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间； b）在危险区域内，由建筑结构形成的固定护栏至少增加到高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘80mm至120mm之间 | GB 16899：A2.7， TSG T7005：3.2 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 5 | 9.5垂直净高度 | 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度≥2.30m；该净高度应当延续到扶手转向端端部 | GB 16899： A2.1， TSG T7005：3.3 | 3 | B | Ⅰ | 0 |
| 6 | 9.6防护挡板 | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害时，则应采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间，应当设置一个高度≥0.30m，无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少25mm（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm 的除外） | TSG T7005： 3.4 | 3 | B | Ⅰ | 0 |
| 7 | 9.7紧急停止装置 | a）紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应当为红色，有清晰的永久性中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2以下，应当在扶手装置1/2高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置； b）为方便接近，必要时应当增设附加紧急停止装置。紧急停止装置之间的距离应当符合下列要求： 1）自动扶梯，≤30m； 2）自动人行道，≤40m | TSG T7005：2.15 | 2 | C | Ⅰ | 0 |
| 8 | 9.8梳齿与梳齿板 | 梳齿板未出现下列情况： a）单块梳齿板断齿； b）梳齿变形，与梯级碰擦； c）梳齿板开裂； d）梳齿严重磨损，导致梳齿的宽度＜2.5mm； e）梳齿板变形，造成梳齿与踏板面齿槽的啮合深度＜4mm，间隙＞4mm； f）当有异物卡人，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，梳齿板保护安全保护装置不能动作，使自动扶梯或者自动人行道停止运行 | GB/T 37217：4.7.1， TSG T7005：5.1、6.2 | 2 | B | Ⅰ | 0 |
| 6 | 9.9检修盖板、楼层板和梳齿支撑板 | a）应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等)，防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转； b）监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应当符合下列要求之一： 1）移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； 2）如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作 c）检修盖板和楼层板应只能通过钥匙或专用工 具开启； d）如果检修盖板和楼层板后的空间是可进入的， 即使上了锁也应能从里面不用钥匙或工具把检修盖板和楼层板打开； e）检修盖板和楼层板应是无孔的，检修盖板应 同时符合其安装所在位置的相关要求； f）检修盖板、楼层板、梳齿支撑板未出现下列情况： 1）表面层翘起、破损，存在勾绊危险； 2）检修盖板、楼层板永久变形超过4mm； 3）梳齿支撑板出现永久变形，影响正常运行； 4）表面严重锈蚀、断裂； 5）板与板之间的固定件或啮合槽磨损、断裂，导致连接失效 | GB 16899：5.2.4， GB/T 37217：4.7.2， TSG T7005：6.11 | 2 | D | Ⅱ | 1 |

    - 机房、驱动站和转向站

- 机房、驱动站和转向站评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.1转动部件防护 | 如果转动部件易接近或对人体有危险，应当设置有效的防护装置，特别是须在内部进行维修工作的驱动站或转向站的梯级和踏板转向部分 | TSG T7005： 2.2 | 2 | D | Ⅱ | 1 |
| 2 | 10.2停止开关 | 在驱动站和转向站都应设置停止开关，如果驱动站已经设置了主开关，可以不设停止开关，功能有效；停止开关应当是红色双稳态的，有清晰的永久性标识 | GB 16899： 5.8.4， TSG T7005：2.7 | 1 | D | Ⅰ | 0 |
| 3 | 10.3油污、积水 | 机房、驱动站和转向站不应有严重油污和积水 | TSG T5002 | 3 | D | Ⅱ | 1 |

    - 试验与功能测试

- 试验与功能测试评估项目

| 序号 | 评估内容 | 评估要求 | 标准规范 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.1空载运行 | 自动扶梯或自动人行道运行应平稳，不应有异常的振动和噪声 | / | 3 | D | Ⅱ | 1 |
| 2 | 11.2待机运行 | 采用待机运行（自动启动或者加速）的自动扶梯或者自动人行道，应当在乘客到达梳齿和踏面相交线之前已经启动和加速 | TSG T7005： 8.1 | 3 | E | Ⅲ | 2 |
| 3 | 11.3运行时间 | 采用自动启动的自动扶梯或自动人行道，当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，自动扶梯或自动人行道仍应按预先确定的方向启动，运行时间应不少于10s。当乘客通过后，自动扶梯或自动人行道应有足够的时间（至少为预期乘客输送时间再加上10s）才能自动停止运行 | TSG T7005： 8.2 | 3 | E | Ⅲ | 2 |
| 4 | 11.4运行速度 | 在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时所测得的速度与名义速度之间的最大允许偏差为±5% | GB 16899： 5.4.1.2.1， TSG T7005： 10.1 | 3 | E | Ⅲ | 2 |
| 5 | 11.5制停距离 | 自动扶梯或自动人行道的制停距离符合下列要求： a）空载和评估人员认为有必要时进行有载向下运行的自动扶梯： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m b）空载和评估人员认为有必要时进行有载水平运行或向下运行的自动人行道： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m 0.90m/s 0.55～1.70m | TSG T7005: 10.3 | 1 | C | Ⅰ | 0 |

- 安全评估程序

  - 评估机构前期准备

    - 确定评估主题

安全评估机构应当在电梯安全评估前，了解委托单位（包括但不限于电梯使用单位、产权单位、产权所有人、共有人等）的评估需求、电梯的基本情况，明确评估日期、评估对象和范围。评估内容可包括至少以下的一个或多个内容：

a）使用管理；

b）日常维护保养；

c）设备本体

设备本体的评估应当根据双方确定的评估内容，选择6.3和6.4的相关项目，也可增加其它的评估项目。

    - 成立安全评估组

安全评估机构根据评估人员的专长和工作经验选派评估人员，评估小组组长应具有高级技术职称或电梯检验师（含）以上资格。评估小组应由两名（含）以上评估人员组成。评估人员根据评估内容准备相应的现场评估记录、仪器设备；

  - 委托单位前期准备

a）电梯使用安全管理制度；

b）电梯安全技术档案；

c）安排熟悉电梯使用状况、维保状况的电梯安全管理人员及维保单位的专业人员配合现场评估工作；

d）准备试验所需的砝码及搬运人员（必要时）；

e）通往电梯机房、底坑等各部位的通道应畅通；

f）安全评估现场应无与电梯相关的或影响正常评估工作的交叉作业；

g）被评估电梯应处于可运行状态；若无法保证其运行，委托单位又要求对其评估时，评估机构只对电梯静态下涉及的相关项目进行评估；

h）其它需要明确的事项。

  - 现场安全评估

评估小组依据相关标准、规范要求以及安全评估原始记录，听取委托单位对电梯使用情况的介绍，查阅委托单位提供的资料，对电梯设备进行安全评估工作。

评估小组应列出所评估电梯部件（部位）的风险要素，以及不满足本标准要求的主要项目，指出电梯系统和电梯使用管理及维保等工作应防范的重大风险因素，提出应采取的安全措施及节能环保方面的改进建议，形成安全评估意见。

  - 出具安全评估报告

评估小组在完成现场安全评估工作后的20个工作日内出具安全评估报告。

- 评估报告格式

  - 安全评估报告内容

安全评估报告主要内容一般包括电梯安全评估目的和依据、评估内容、评估人员组成、电梯设备概况、评估过程及主要仪器设备、电梯安全评估技术分析、电梯安全评估综合结论等。安全评估报告可根据委托方的委托项目作相应调整。

  - 安全评估报告格式

安全评估报告格式及主要内容参见附录A。安全评估报告的结论页应当有安全评估、审核、批准人员的签字和安全评估机构检验专用章或者公章。安全评估报告中的电梯设备概况、综合分析内容与安全评估综合结论应当按照下述规定的内容描述：

    - 电梯设备概况

电梯设备概况内容应当至少包括：

a）电梯基本参数；

b）电梯安装、改造、重大维修情况。

    - 安全评估综合分析内容

电梯安全评估综合分析内容应当至少包括：

a）电梯设备本体安全评估分析，按设备不同系统分析各项目存在的风险，提出相应的降低风险措施；

b）电梯使用管理情况、维护保养情况分析，分别提出存在问题和加强电梯使用管理与维护保养的建议。

    - 安全评估结论及建议

安全评估报告中使用下列综合结论：

a）本次安全评估，该电梯安全等级为x级，建议XX(更新、改造、修理)；

b）本次安全评估，该电梯安全等级为一级，建议对评估指出的风险加强监护。

- （规范性附录）
电梯安全评估报告

报告编号:

电梯安全评估报告

设 备 名 称. 委 托 单 位. 使 用 单 位. （评估机构名称）

声  明

1．×××评估机构依据国家有关法律法规和相关规范标准实施电梯安全评估。

2．本报告中给出的评估意见仅对被评估电梯的当时状况有效，当评估后电梯及其环境出现任何变更时，本评估意见中涉及的相关项目和结论都不再适用。

3．在任何情况下，若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义，不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。

4．为保证委托方利益，本报告仅提供给委托方，不向第三方提供，并为其保密。未经本机构同意，委托方不能将此报告外传，或将报告中的某一部分拷贝。

5．委托方应当对所提供资料的真实性、有效性负责。

6．电梯安全评估是针对本台电梯的评估时现状提出可能存在的相关风险和改进建议，不能取代日常的电梯安全使用管理、维护保养管理及国家规定的定期检验。建议使用单位、维护保养单位对本报告提出的对策与措施予以重视，加强电梯日常管理，进行经常性的维修检查，以防患于未然，对措施要求中需改进的技术要求应当落实整改。

电梯安全评估报告

一、目的和依据

(内容包括委托单位、评估目的、评估内容和评估依据。)

二、评估内容

(内容包括设备本体评估项目内容概述、使用管理评估项目内容概述、日常维护保养评估项目内容概述，评估内容具体条款和结果可见附件。)

三、电梯概况

（一）电梯基本参数

| 使用地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册代码 |  | 出厂编号 |  |
| 电梯型号 |  | 服务层站 |  |
| 额定载重量 |  | 额定速度 |  |
| 制造单位 |  | 制造日期 |  |
| 改造（修理）单位 |  | 改造（修理）日期 |  |
| 使用单位 |  |  |  |
| 维护保养单位 |  |  |  |

（二）电梯基本情况

（内容包括电梯制造情况，使用情况，故障情况和改造修理情况。）

四、评估过程和主要仪器设备

（内容包括评估日期、评估地点、评估内容、评估使用的主要仪器设备）

五、评估意见

（一）对电梯设备评估意见

（内容包括评估发现风险的数量、等级和原因。）

| 序号 | 编号 | 问题描述 | 风险类别 | 风险可能产生的后果 | 对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（二）对使用管理情况评估意见

（内容包括评估发现的使用管理中存在的问题及建议。）

（三）对日常维护保养情况评估意见

（内容包括评估发现的日常维护保养中存在的问题及建议。）

六、评估结论及建议

（根据标准5.3的要求给出评估结论及建议。)

评估组长：

评估组员：                                        日期：

审核：                                            日期：

批准：                                            日期：

安全评估机构（盖章）：

附件：见证资料

- （规范性附录）
曳引驱动电梯安全评估原始记录

记录编号：

| 设备品种 |  |  |  | 注册代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人/电话 |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养单位/电话 |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  | 制造日期 |  |
| 改造(修理)单位名称 |  |  |  |  | 改造(修理)日期 |  |
| 型号 |  |  | 产品编号 |  |  |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 |  | m/s |  |
|  | 层 站 数 | 层 站 | 控制方式 |  |  |  |
| 评估依据 |  | GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语、GB 7588 电梯制造与安装安全规范、GB/T 10058电梯技术条件、GB/T 10059 电梯试验方法、GB/T 10060 电梯安装验收规范、GB/T 24478 电梯曳引机、TSG T7001 电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯、GB/T 20900 电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评估和降低的方法、GB/T 24804 提高在用电梯安全性的规范、GB/T 31821 电梯主要部件报废技术条件、TSG T5002 电梯维护保养规则、TSG 08 特种设备使用管理规则、TSG 07 特种设备生产和充装单位许可规则、国市监特设函[2019]64号 电梯施工类别划分表、质检特函[2015]57号 在用电梯安全评估导则—曳引驱动电梯(试行) |  |  |  |  |
| 主要检验仪器设备 |  | 万用表、接地电阻仪、绝缘电阻仪、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺、测温计、声级计、磁力线锤、放大镜、秒表、照像机 |  |  |  |  |
| 评估结论 |  | □更新 □改造 □修理 □加强监护 □未发现相关风险 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 现场评估日期 |  |  |  |  |  |  |
| 校核 评估人员 |  |  |  |  |  |  |

第一部分：  使用管理

| 序号 | 评估内容 | 严重程度 | 概率等级 | 风险类别 | 分值 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1使用登记 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 2 | 1.2维保合同 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 3 | 1.3电梯安全管理机构、管理人员设置 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 4 | 1.4电梯使用安全管理制度 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 5 | 1.5日常使用状况记录 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 6 | 1.6应急救援演习记录 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 7 | 1.7维保记录 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 8 | 1.8设备运行故障和事故记录及事故处理报告 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 9 | 1.9定期自行检查记录和定期检验报告 | 1 | F | Ⅲ | 2 |  |
| 10 | 1.10安装改造修理有关资料 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 11 | 1.11《特种设备使用标志》的张贴 | 3 | B | Ⅱ | 1 |  |
| 12 | 1.12安全注意事项和警示标志 | 3 | B | Ⅱ | 1 |  |
| 13 | 1.13零配件供应情况 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |

第二部分：  日常维护保养

| 序号 | 评估内容 | 严重程度 | 概率等级 | 风险类别 | 分值 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.1维护保养单位资质 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 15 | 2.2作业人员资质 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 16 | 2.4维保工作执行情况 | 1 | A | Ⅰ | 0 |  |

第三部分： 设备本体

| 序号 | 系统 | 评估内容 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险类别 | 分值 | 评估 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3电气系统 | 3.1控制柜 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 18 |  | 3.2平层装置 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 19 |  | 3.3供电断错相保护 | 3 | C | Ⅱ | 1 |  |
| 20 |  | 3.4机房、滑轮间及井道布线 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 21 |  | 3.5接地 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 22 |  | 3.6电气绝缘 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 23 |  | 3.7主开关 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 24 |  | 3.8安全开关 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 25 |  | 3.9编码器 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 26 |  | 3.10层门和轿门旁路装置 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 27 |  | 3.11门回路检测 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 28 |  | 3.12自动救援操作装置 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 29 | 4曳引系统 | 4.1紧急操作 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 30 |  | 4.2曳引电动机 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 31 |  | 4.3减速箱 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 32 |  | 4.4机-电式制动器设置 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 33 |  | 4.5制动器 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 34 |  | 4.6曳引轮 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 35 |  | 4.7导向轮和反绳轮 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 36 |  | 4.8曳引钢丝绳 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 37 |  | 4.9曳引钢带 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 38 |  | 4.10旋转部件的防护 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 39 |  | 4.11绳头组合 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 40 | 5导向系统 | 5.1导轨 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 41 |  | 5.2导轨间距 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 42 |  | 5.3导轨支架 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 43 |  | 5.4导靴 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 44 | 6轿厢系统 | 6.1轿厢面积 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 45 |  | 6.2轿架 | 2 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 46 |  | 6.3轿壁、轿顶和轿底 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 47 |  | 6.4轿厢地坎护脚板 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 48 |  | 6.5安全窗 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 49 |  | 6.6轿顶上的防护 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 50 |  | 6.7轿顶检修控制装置和停止装置 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 51 |  | 6.8轿厢内的紧急照明 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 52 |  | 6.9轿厢紧急报警装置 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 53 |  | 6.10超载保护装置 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 54 |  | 6.11轿厢内铭牌和标识 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 55 |  | 6.12轿顶上的作业场地（无机房） | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 56 | 7门系统 | 7.1玻璃门 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 57 |  | 7.2门间隙 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 58 |  | 7.3导向装置和门悬挂机构 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 59 |  | 7.4层门、轿门强度 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 60 |  | 7.5地坎 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 61 |  | 7.6门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 62 |  | 7.7门的锁紧 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 63 |  | 7.8门的闭合 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 64 |  | 7.9自动关闭层门装置 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 65 |  | 7.10紧急开锁装置 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 66 |  | 7.11防止门夹人的保护装置 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 67 |  | 7.12轿门开门机构 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 68 |  | 7.13轿门开门限制装置及轿门的开启 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 69 | 8重量平衡系统 | 8.1对重架 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 70 |  | 8.2对重块 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 71 |  | 8.3重量补偿装置 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 72 | 9安全保护系统 | 9.1限速器 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 73 |  | 9.2限速器绳张紧装置 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 74 |  | 9.3安全钳 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 75 |  | 9.4缓冲器 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 76 |  | 9.5夹绳器 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 77 | 10机房与井道 | 10.1通道与通道门 | 3 | C | Ⅱ | 1 |  |
| 78 |  | 10.2救援通道 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 79 |  | 10.3井道封闭 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 80 |  | 10.4检修门、井道安全门、检修活板门 | 2 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 81 |  | 10.5轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距 | Ⅰ | C | Ⅰ | 0 |  |
| 82 |  | 10.6层门地坎下端的井道壁 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 83 |  | 10.7井道下方空间的防护 | 1 | F | Ⅲ | 2 |  |
| 84 |  | 10.8井道内防护 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 85 |  | 10.9底坑防渗、漏水 | 3 | C | Ⅱ | 1 |  |
| 86 |  | 10.10井道照明 | 4 | B | Ⅱ | 1 |  |
| 87 | 11曳引电梯试验与功能测试 | 11.1轿厢上行超速保护装置试验 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 88 |  | 11.2轿厢意外移动保护装置试验 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 89 |  | 11.3空载轿厢（对重）限速器-安全钳联动试验 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 89 |  | 11.4空载运行试验 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 90 |  | 11.5空载曳引检查 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 91 |  | 11.6上行制动工况曳引检查 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 92 |  | 11.7静态曳引试验 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 93 |  | 11.8下行制动试验 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 94 |  | 11.9平衡系数试验 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 95 |  | 11.10噪声测试 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 96 | 12其它 |  |  |  |  |  |  |

注： “√”表示安全评估符合要求；“×”表示安全评估不符合要求、“/”表示无此项。

- （规范性附录）
自动扶梯与自动人行道安全评估原始记录

记录编号：

| 设备品种 |  |  |  | 注册代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人/电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养单位/电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 改造(修理)单位名称 |  |  |  |  | 改造(修理)日期 |  |  |
| 型号 |  |  | 产品编号 |  |  |  |  |
| 设备 技术 参数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 |  | mm |  |  |
|  | 倾斜角 | ° | 提升高度 |  | m |  |  |
| 评估依据 |  | GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语、GB/T 20900 电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评估和降低的方法、GB/T 30692 提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范、GB 16899 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范、GB/T 37217 自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件、TSG T7005 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道、TSG T5002 电梯维护保养规则、TSG 08 特种设备使用管理规则TSG 07 特种设备生产和充装单位许可规则、国市监特设函[2019]64号 电梯施工类别划分表、 |  |  |  |  |  |
| 主要检验仪器设备 |  | 万用表、接地电阻仪、绝缘电阻仪、转速表、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺、测温计、秒表、照像机、放大镜 |  |  |  |  |  |
| 评估结论 |  | □更新 □改造 □修理 □加强监护 □未发现相关风险 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场评估日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 评估人员 |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分：  使用管理

| 序号 | 评估内容 | 严重程度 | 概率等级 | 风险类别 | 分值 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1使用登记 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 2 | 1.2维保合同 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 3 | 1.3电梯安全管理机构、管理人员设置 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 4 | 1.4电梯使用安全管理制度 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 5 | 1.5日常使用状况记录 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 6 | 1.6应急救援演习记录 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 7 | 1.7维保记录 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 8 | 1.8设备运行故障和事故记录及事故处理报告 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 9 | 1.9定期自行检查记录和定期检验报告 | 1 | F | Ⅲ | 2 |  |
| 10 | 1.10安装改造修理有关资料 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 11 | 1.11《特种设备使用标志》的张贴 | 3 | B | Ⅱ | 1 |  |
| 12 | 1.12安全注意事项和警示标志 | 3 | B | Ⅱ | 1 |  |
| 13 | 1.13零配件供应情况 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |

第二部分：  日常维护保养

| 序号 | 评估内容 | 严重程度 | 概率等级 | 风险类别 | 分值 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.1维护保养单位资质 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 15 | 2.2作业人员资质 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 16 | 2.4维保工作执行情况 | 1 | A | Ⅰ | 0 |  |

第三部分： 设备本体

| 序 号 | 系统 | 评估内容 | 严重 程度 | 概 率 等 级 | 风险 类别 | 分值 | 评估 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3 电气系统 | 3.1控制柜 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 18 |  | 3.2主开关 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 19 |  | 3.3检修控制装置 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 20 |  | 3.4电气绝缘 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 21 |  | 3.5接地 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 22 |  | 3.6导线和电缆 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 23 |  | 3.7断错相保护 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 24 |  | 3.7传感器和检测开关 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 25 |  | 3.9安全开关 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 26 | 4驱动装置系统 | 4.1电动机 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 27 |  | 4.2减速箱 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 28 |  | 4.3机-电式制动器设置 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 29 |  | 4.4制动器松闸故障保护 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 30 |  | 4.5工作制动器 | 1 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 31 |  | 4.6附加制动器 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 32 |  | 4.7手动盘车装置 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 33 |  | 4.8驱动链（主机） | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 34 |  | 4.9链轮 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 35 |  | 4.10联轴器 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 36 |  | 4.11驱动皮带 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 37 |  | 4.12驱动轴及轴承 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 38 |  | 4.13梯级和踏板的链条 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 39 |  | 4.14梯级（踏板）的驱动链条张紧 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 40 |  | 4.15胶带的张紧 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 41 |  | 4.16超速保护 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 42 |  | 4.17非操纵逆转保护 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 43 | 5支撑结构（桁架）和围板 | 5.1支撑结构（桁架）及主要连接件 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 44 |  | 5.2空间清扫 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 45 |  | 5.3围板 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 46 |  | 5.4外装饰板 | 1 | E | Ⅱ | 1 |  |
| 47 | 6梯级（踏板或胶带） | 6.1梯级（踏板或胶带） | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 48 |  | 6.2梯级间或踏板间的间隙 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 49 |  | 6.3梯级（踏板或胶带）与围裙板之间的间隙 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 50 |  | 6.4梯路导轨 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 51 |  | 6.5梯级链滚轮和梯级随动滚轮 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 52 |  | 6.6梯级或踏板的下陷保护 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 53 |  | 6.7梯级或踏板的缺失保护 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 54 | 7扶手装置 | 7.1围裙板 | 2 | C | I | 0 |  |
| 55 |  | 7.2围裙板防夹装置 | 2 | C | I | 0 |  |
| 56 |  | 7.3护壁板 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 57 |  | 7.4内、外盖板 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 58 |  | 7.5扶手防爬/阻挡/防滑行设置 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 59 | 8扶手带系统 | 8.1扶手带外缘距离 | 3 | B | I | 0 |  |
| 60 |  | 8.2扶手带距离 | 3 | C | Ⅱ | 1 |  |
| 61 |  | 8.3扶手带间隙 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 62 |  | 8.4扶手带 | 3 | C | Ⅱ | 1 |  |
| 63 |  | 8.5扶手导轨 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 64 |  | 8.6扶手带张紧装置 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 65 |  | 8.7扶手带驱动装置 | 3 | C | Ⅱ | 1 |  |
| 66 |  | 8.8扶手带速度 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 67 |  | 8.9扶手带入口保护装置 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 68 | 9出入口系统 | 9.1使用须知 | 2 | B | I | 0 |  |
| 69 |  | 9.2产品标识 | 3 | C | Ⅱ | 1 |  |
| 70 |  | 9.3足够的畅通区域 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 71 |  | 9.4防止出入口跌落的保护 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 72 |  | 9.5垂直净高度 | 3 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 73 |  | 9.6防护挡板 | 3 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 74 |  | 9.7紧急停止装置 | 2 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 75 |  | 9.8梳齿与梳齿板 | 2 | B | Ⅰ | 0 |  |
| 76 |  | 9.9检修盖板、楼层板和梳齿支撑板 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 77 | 10机房、驱动站和转向站 | 10.1转动部件防护 | 2 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 78 |  | 10.2停止开关 | 1 | D | Ⅰ | 0 |  |
| 79 |  | 10.3油污、积水 | 3 | D | Ⅱ | 1 |  |
| 80 | 11自动扶梯和自动人行道试验与功能测试 | 11.1运行速度 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 81 |  | 11.2待机运行 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 82 |  | 11.3运行时间 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 83 |  | 11.4运行速度 | 3 | E | Ⅲ | 2 |  |
| 84 |  | 11.5制停距离 | 1 | C | Ⅰ | 0 |  |
| 85 | 12其它 |  |  |  |  |  |  |

注： “√”表示安全评估符合要求；“×”表示安全评估不符合要求、“/”表示无此项。

参 考 文 献

[1] TSG T7001-2009  电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯

[2] TSG T7005-2012  电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道

[3] TSG T5002-2017  电梯维护保养规则

[4] TSG 08-2018  特种设备使用管理规则

[5] GB 7588-2003  电梯制造与安装安全规范

[6] GB 16899-2011  自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

[7] GB/T 24804-2009  提高在用电梯安全性的规范

[8] GB/T 30692-2014  提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范

[9] GB/T 31821-2015  电梯主要部件报废技术条件

[10] GB/T 37217-2018  自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件

[11] GB/T 7024-2008  电梯、自动扶梯、自动人行道术语

[12] GB/T 10058-2009  电梯技术条件

[13] GB/T 10060-2011  电梯安装验收规范

[14] GB/T 24478-2009  电梯曳引机

[15] GB/T 20900-2007  电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评估和降低的方法

[16] TSG 07-2019  特种设备生产和充装单位许可规则

[17] 国市监特设函[2019]64号  电梯施工类别划分表

[18] 质检特函[2015]57号  在用电梯安全评估导则—曳引驱动电梯(试行)

[19] SZDB/Z 117-2014  电梯安全评估规程

[20] DB31/T 885-2015  在用电梯安全评估规范

[21] DB11/T 1520-2018  电梯安全风险评估规范

[22] DB50/T 511-2013  老旧曳引驱动电梯安全评估导则

[23] DB12/T 621-2018  在用电梯安全评估规范

_________________________________